湖北天圣药业有限公司综合楼九层

部分室内装修改造工程

招

标

文

件

招标单位：湖北天圣药业有限公司

2025年5月

目   录

一、工程综合说明﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3

二、工程前期准备﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3

三、招标方式﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3

四、投标报价范围、报价依据及原则﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3

五、采用的合同及其格式﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4

六、工程结算与付款﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4

七、材料供应方式﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4

八、工程质量要求﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5

九、工程施工中的安全管理﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5

十、工程工期﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5

十一、评价原则和评标方法﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5

十二、投标人须知﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒6

十三、招标日程安排﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒11

十四、招标文件附件﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ .12

一、工程综合说明

湖北天圣药业有限公司综合楼九层两套房（6间）装饰改造工程招标进行国内（公开）邀请招标。特邀请具备相应资质企业前来投标。

1.工程名称:湖北天圣综合楼九层部分室内装修改造工程

2.工程地点:湖北省十堰市郧县经济开发区天圣路1号

3.工程概况：

3.1综合楼共九层，本次装饰、改造工程为九层套房其中的两套房（6间）改造装修为1个小厨房、2个包间；使用功能：厨房、包间。

3.2两套房建筑面积共108㎡。

3.3现状：两套房已初步装修分别为两室一厅一卫，接通了水电、安装灯具、消防、铺装瓷砖、卫浴（卫生间吊顶、蹲便池、热水器、陶瓷洗面盆）和墙体涂料。

4.招标范围：包含强弱电系统、给排水系统、安防设计(物防)、门窗工程、软装家具等系统。详见相关专业图纸。如果有冲突的地方必需经由甲方、设计方、施工方三方协调解决。

5.相关要求：

5.1装修的工程的耐火极限等级不低于原建筑耐火极限等级。

5.2竣工验收前须进行空气检测验收达标。

5.3建筑装饰装修工程施工中，既有建筑未经批准不得擅自改动建筑物主体结构和改变使用功能。

5.4应标单位应以招标文件提供的设计图纸及其他附件为基准。同时要满足施工及验收规范要求。

5.5标明所有主材的品牌型号规格厂家等信息，要求是省级以上名牌。

二、工程前期准备

湖北天圣药业综合楼已通过政府相关部门竣工验收、消防验收。

三、招标方式

公开招标

四、投标报价范围、报价依据及原则

1、投标报价范围：同招标范围.

2、报价依据原则：

（1）材料、人工、机械价格执行当地政府造价部门提供的指导价格。

（2）执行2013清单2008计价定额及相关的配套文件。

五、采用的合同及其格式

1、本工程使用的合同文本采用建设工程标准合同文本（2013版本）；

2、合同文本中不足部分按开标会议中统一协商的相关内容进行补充完善。

六、工程结算与付款

1、付款方式：转帐支付等方式。

2、合同价款：采用固定总价包干方式。

(1)采用固定总价合同价款中包括的风险范围： 人工，材料，工程量，管理。

（2）风险费用的计算方法:  预算与实际发生的费用价差，安全事故的赔偿。

（3）风险范围以外合同价款调整方法: 建设单位审核工程量及价格，按2013清单计价定额及相关的配套文件执行结算。

（4）双方约定合同价款的其他调整因素:  若甲方要求修改设计图纸，增加工程量，增加项目费用由甲方（业主）书面向乙方提出，双方协商确定，并形成会议纪要，参照工程预算相关项目，相关条款进行结算。

3、工程预付款的拨付：无

4、工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 按形象进度节点

5、工程款支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

5.1签订施工合同后7天内，甲方支付施工合同款的30%作为预付款；

5.2竣工验收合格后，支付至合同总价的40%，由乙方提供结算书；

5.3竣工结算书经甲方审核无误后，支付至结算总额的95%;

5.4余下5%留作保修金，待2年保修期满后14天内，经双方确认无保修范围内的质量问题则甲方支付余下的保修金给乙方。

5.5每次付款前承包人需向发包方提供相应金额的增值税专用发票，支付至95%时，发包方应提供全额增值税专用发票。

七、材料供应方式

中标单位按相关的规范图集技术标准进行采购，承包方采购材料设备需按规定送检，并提供检验报告或证书，同时征得甲方和监理认可后方可用于工程。

八、工程质量及技术要求

中标人必须保证工程质量一次验收达到符合国家验收规范要求的合格工程。达到图纸设计的要求，如达不到设计要求，由中标人组织处理，直至达到设计要求，其经济损失由中标人承担。施工中严格按设计图纸、设计变更和有关施工规范施工，所有单项工程应全部符合设计规范和行业标准；

九、工程施工中的安全管理

1、保证在现场施工过程中严格要求安全管理，贯彻执行《建设工程施工现场管理规定》和建筑施工高处作业安全技术规范，以及施工现场临时用电、机械使用、脚手架、物料提升等安全技术规范。按《建筑施工安全检查标准》和最新的安全管理要求、规定，实现施工现场安全达标，执行建筑工地文明施工标准的有关文件规定，使该工程施工过程中做到安全、文明施工；必须建立安全组织机构上的保证，依据技术措施来管理。工程施工过程中产生的建筑垃圾、废弃包装箱等由施工方妥善清运和处理；工程完工后做好室内外等工作场所的清洁卫生。创建一个安全文明的施工环境。

2、杜绝一切施工过程中的安全事故，如发生安全事故中标人负责承担事故责任和一切费用。

十、工程工期

1、工期：30天

2、开工时间：中标后在合同中约定和甲方通知为准

十一、评标原则和评标办法

（1）招标人结合本工程的具体情况，采用“评标合理最低价”中标。各投标人应根据自己的经营情况、供货渠道、经济实力结合市场行情以及企业自身发展的策略，以施工图预算为基本依据，自主确定报价。

（2）当出现两个或两个以上“评标合理最低价” 时，由招标人依据企业资质、企业信誉等相关信息从中自主确定中标人。其它投标人按报价顺序依次为中标替补候选人。

十二、投标人须知

1、前言

（1）招标人就招标文件所述的工程进行邀请招标，允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，以具有中国境内具有相应资质的单位参加投标。

（2）招标文件所提供的图纸为设计施工图纸。

（3）投标人应根据本招标文件规定的工期，编制其投标文件，招标人将拒绝接受超出此工期要求的投标文件。

（4）招标人严禁投标人串通投标、哄抬标价。在招标投标过程中，投标人被发现或被举报串通投标。哄抬标价并经查实后，招标人将立即取消其投标资格。

（5）严禁中标人将工程转包给挂靠公司施工，无论在投标或施工过程中，一旦发现此类情况发生，招标人都会取消其投标资格或承包资格，并追究其责任。

（6）投标人应承认本招标文件和招标文件资料中的合同文本规定的全部内容，认真履行招标人的要约以及要求条款，并出具《承诺书》，承诺书不得有其它任何附加条件，且必须盖有投标人法定代表人印章和企业公章，按规定的时间报送招标人。

（7）无投标保证金。投标方在递交投标文件时应缴纳标书制作费0.00元、投标保证金0.00元，必须以公司的名义开标前转账至招标单位指定的帐户内（开标当天不接受现场缴纳投标保证金），标书制作费可以现金（开标当天缴纳）或转账等方式缴纳（户名：湖北天圣药业有限公司，开户行：  重庆农村商业银行垫江支行，账号：2501 0101 2001 0012 812，备注投标保证金）），打款时需备注资金用途。

未中标的单位投标保证金一周内无息退还，中标单位的投标保证金在与我方签定建设工程合同后即转为部分履约保证金，按合同工程付款条款到期无息退还。

（8）投标方务必保证工程质量，并承诺建筑及安装工程保修期2年，以及依照相关法规规定对本工程建筑及安装质量承担经济赔偿和执行终身负责制。

（9）投标方必须保证建筑项目建筑及安装施工要点，在建筑及安装施工过程中的一切安全事故及质量责任概由投标方（中标合同乙方）承担经济和法律责任。

（10）投标方应在中标合同签订后进场施工，投标方不得转包、转卖；投标方应对此投标项目中标内容实施承诺；投标方应严格按设计施工图组织实施，投标方在建设安装期间不得以任何理由停工、停产；不得有意延长工期；不得以任何理由要求增加费用，否则，甲方有权要求乙方退场，乙方所有的投入均作为赔偿甲方损失，并15天之内退出现场，乙方保证无异议。

（11）投标方应该提供项目班子的管理人员名单及资质证件（无特殊原因不得随意更换）。

（12）投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、合格的投标人

参加投标的施工单位必须办理了工商注册，并持有工商营业执照的独立法人，持有建设行政管理部门颁发具有相关资质的企业。

3、一标一投

每个投标人对本招标工程只能提交一套投标文件，凡以自己名义或用他人名义参与两个以上（包括两个）投标文件递交的投标人，连同被参与的其他投标人递交的投标文件，招标人均不接受。

4、投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标人对上述费用均不负担任何责任。

5、现场考察

（1）投标人对工程现场和周围环境进行考察，投标人自身应对考察中获取的现场资料负责，不管投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件之前已考察过工地，对本合同项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

（2）投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

（3）招标人提供的现场资料和数据，只是为了投标人能够利用业主现有资料，招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

6、招标文件

（1）本工程招标文件包括下列文件，以及根据本投标人须知发出的补充通知（如果有）：

工程综合说明

工程前期准备

招标方式

投标报价范围、报价依据及原则

采用合同及其格式

工程结算与付款

材料供应方式

工程质量要求

工程施工中的安全管理

工程工期

评标原则和评标办法

投标人须知

招标日程安排

招标文件附件

（2）投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件要求编制投标文件。

（3）招标文件的澄清：

投标人如果对招标文件以及其他事项有疑问，应在本招标文件规定时间之前，向招标人书面询问。招标人将以书面答疑或书面补充通知的形式答复投标人。

- 投标文件的编制和提交

1）、商务标：

投标人营业执照副本复印件（加盖鲜章）、资质证书副本复印件（加盖鲜章）、税务登记证复印件（加盖鲜章）、组织机构代码证复印件（加盖鲜章）、安全生产许可证复印件（加盖鲜章）；投标人近两年完成的类似工程情况

2）、经济标：

（1）投标人法定代表人授权委托书

（2）投标人法定代表人和委托代理人身份证复印件

（3）清单投标报价书及附表，其中包含综合单价分析表；

（4）投标保证金复印件一份；

（5）总承包报价按2013清单2008计价定额及相关配套文件执行，结合市场材料价格、企业自身实力等自主报价，材料要求为省级以上名牌，报价时注明采购的材料品牌。

（6）提供预算电子光盘

3）、技术标

（1）工程总体概述

（2）所使用规范、技术标准目录

（3）施工组织总体设计

（4）施工方案

（5）材料堆放要求及场地要求

（6）主要工序施工方法及保障工程实施的主要机具、设备

（7）技术、安全、质量、环保等保证措施

（8）工期保证措施

（9）季节性施工措施

（10）文明施工措施及现场文明管理措施

（11）施工计划

（12）施工平面布置图

（13）服务质量保修及承诺书

4）、投标文件的语言及格式

①投标文件使用中文，应符合以下标准格式：

纸张：A4；字体：仿宋体四号字体，技术标采用小四号字体；

标题加粗；图表字号不作限制；采用黑白打印。

- 投标文件的组成

投标文件一式四份，其中正本一份，副本三份。

- 投标文件一经报出，则应认为投标人对其投标文件的完备性准确性具有全面的理解，并认为投标人已把拟实施合同工程过程中所有意外和偶然事件可能产生的一切费用均包括在投标报价中。

5）、投标文件的密封和递交

（1）投标人应将投标文件的正本和副本全部密封在一起。

（2）投标文件递交时所有的密封最外层至少应标明招标项目名称、文件名称、投标人全称，并在密封处加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人印鉴。

（3）投标时需出示投标人法定代表人授权委托书和投标保证金复印件；

（4）招标人拒收投标人未按上述规定提交的投标文件。

6）、投标文件的格式和签署

A、经济标投标函尽量采用建设工程招标投标办公室统一负责制的《建设工程施工投标函》（投标函由投标人提供）。投标函要求工整清晰填写。投标函报出的投标报价就为本招标工程招标报价范围内的投标固定包干总价或固定包干总造价。如果投标人在投标函中报出的投标总报价与报价函附件投标报价汇总表“投标固定包干总价或总报价”栏填报的投标总报价不相吻合时，以投标函中报出的投标固定包干总价或总报价大写为准。

B、招标人为杜绝挂靠行为，要求投标单位法定代表人或授权委托人出席开标会，本次开标会不接纳任何投标法定代表人或授权委托人未到达开标会现场的投标文件。

7）、无效标书的确认

有下列情况之一者，投标书无效：

A、投标文件大袋未按本招标文件密封要求密封的，招标人有权拒绝接收该投标文件，该投标人的投标资格自动丧失。

如投标人的经济标袋有不符合本招标文件密封要求的，该标袋的内容不得参与评审资格。

B、投标人未提供《承诺书》的，投标文件将作为废标处理；

C、《投标函》未按本投标须知规定加盖投标单位法定代表人印章和企业公章的，将被视为无效标书。

D、经济标投标文件未按本招标文件规定的格式和要求填写，内容不全或字迹模糊辩认不清影响评标、定标的，将被视为无效标书。

E、投标文件未按本招标文件规定的递交地点、递交截止时间以前报送的将拒收。

8、中标通知和合同授予

（1）本工程投标有效期为60天，自投标截止之日起计算，在规定的投标有效期或有效延长期内；

（2）开标后招标人在15个工作日内在网上发布中标通知；

（3）中标单位在接到中标通知书的次日起至7日内缴纳合同总价0.00%履约保证金，按招标人指定时间、地点与甲方按招标文件资料中的合同文本签订工程总承包或劳务施工合同，履约保证金在工程竣工验收合格后一次性无息退还。中标单位超过规定时限不与招标人签订合同，将作为自动放弃中标处理，由招标单位根据评标结果依次确定替补中标单位。

（4）《工程施工合同》一经招标人和中标人双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章（或单位合同章）后生效。

9、腐败和欺诈行为．

（1）在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要好处，影响与招标、评标事务有关人员的行为均属“腐败行为”。

（2）通过提供伪证，影响招标工作或合同执行，或投标人之间串通影响公平竞标，均属“欺诈行为”。

（3）腐败或欺诈行为均会导致其投标文件被拒绝，并取消有腐败或欺诈行为的投标人参与工程投标竞争的资格。

十三、招标日程安排

l、2025年5月22日至5月28日开始在天圣制药集团股份有限公司集采中心发招标文件或在天圣官网http://www.tszy.com.cn下载。参标单位需在招标联系人处登记备案，审查资质合格单位方为合格参标单位，参标单位需及时关注招标文件发放网站天圣官网（www.tszy.com.cn），相关招标答疑将及时发布在网站上。

2、2025年5月28日前为现场踏勘指定时间，业主方联系人  金玉  ，联系电话：133 0728 5816，参标单位需在指定时间踏勘现场，未在指定时间踏勘现场单位视为已踏勘，投标报价视为已考虑施工难度及风险。

3、2025 年5月27日17：00分为递交 “招标文件质疑”的截止时间。

4、 2025年5月29日（星期四）9:30 分（如有时间变更，以电话通知为准）（北京时间）投标文件接收截止，即进行本工程的开标、评标。

十四、招标文件附件

1、投标函（附件）

2、授权委托书格式（附件）；

3、承 诺 书（附件）；

4、湖北天圣综合楼9层部分室内装饰改造工程施工图

5、湖北天圣药业综合楼9层装修家具预算表

6、湖北天圣综合楼9层装饰预算表

7、湖北天圣药业综合楼9层装修工程预算汇总表

招 标 人：湖北天圣药业有限公司

商务联 系 人：张  聪     联系电话：135 9400 1189

谭祥兵     联系电话：189 8352 0689

技术咨询：卫  明     联系电话：158 7108 5536

方君臣     联系电话：158 2300 3275

现场联系人：金  玉     联系电话：133 0728 5816

附件1：

投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	（¥    	元）的投标总报价，其中安全文明施工费暂定金额为    元，工期 日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	（¥ 	元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签    字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

附件2：

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | …… | …… | …… |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

年    月   日

附件3:

授权委托书

本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改            （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年    月     日

附件4：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年          月         日

经营期限：

姓名：     性别：         年龄：       职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位公章）

年  月   日

附件5:

承  诺  书

致：湖北天圣药业有限公司

现本单位慎重向贵单位承诺以下事宜：

1、本单位已认真阅读招标文件和招标文件资料中的合同文本的主要内容，承认湖北天圣药业有限公司招标文件全部内容，并没有异议，如有任何异议均由乙方承担责任。

2、资质保证：在湖北天圣药业有限公司项目进场施工时的本单位具备承接该项工程施工所需的全部资质。

3、质量承诺：保证严格按设计施工图纸施工；保证工程质量必须达到设计要求和相关行业规范要求及国家现行的相关质量验收标准。如质量达不到设计要求和相关质量验收标准，造成一切损失均由我方自行承担，并承诺工程保修期2年，以及依照相关法规规定对本工程施工质量承担经济赔偿和执行终身负责制。

4、工程进度：保证按合同约定的工期内竣工完成；如因本单位责任造成的工程延误，每推迟一天补偿甲方人民币2000.00元/每天，以此类推，累计计算。

5、安全管理：①保证在现场施工过程中严格要求安全管理，严格执行《建设工程施工现场管理规定》和建筑施工高处安装作业安全技术规范，以及施工现场临时用电、机械使用、脚手架、物料提升等安全技术规范。按《建筑施工安全标准》实现施工现场安全达标，做到安全、文明施工。杜绝一切施工过程中的安全事故，如发生安全事故由我方负责承担事故责任和一切费用。②我方承诺严格注意在施工区域内已有的设施设备管线及隐蔽工程等，在施工过程中不得有任何损坏现象和事故；如发生损坏现象和事故,我方承担完全责任。③工程施工过程中产生的建筑垃圾、废弃包装箱等由施工方妥善清运和处理；工程完工后做好室内外等工作场所的清洁卫生。

6、工程成品保护：工程未移交之前所有的在建和已完成的单项工程均由本单位采取措施进行保护，所发生的费用均由本单位负责。

7、工程结算：本项目采取中标合同价（固定总价）；我方承诺中途不得以任何理由，调整中标合同价款，并严格遵守执行。

8、投标保证金 本单位自愿在本项目开标前向湖北天圣药业有限公司缴纳投标保证金 0 万元，中标后若本单位不履行中标义务，不按时签定中标合同（中标合同签定为：中标单位在接到中标通知书的次日起至7日内），或本单位放弃执行， 0万元保证金作为对甲方的赔偿；若我方中标后执行合同，投标保证金即转为部分工程履约保证金。此款工程竣工验收合格后7日内甲方无息退还。

9、质量保证金：工程款总额的5%作质保金，待质保期满2年后的15个工作日内由甲方无息退还。

10、其它 在整个建设过程中，不得因非不可抗力因素，中途停工以及有意延长工期。否则，本单位所有的投入均作为对甲方损失的赔偿，并保证在15天之内退出现场，本单位决无异议。

承诺人：

年  月  日